ICS 13.320

CCS A91

AQ

中华人民共和国行业标准

AQ XXXX—200X

危险场所网络化监测系统专用可燃气体

报警器检验技术规范

（征求意见稿）

Technical specification for test of combustible gas detectors of monitoring systems based on network in hazardous area

200X-XX-XX发布                                        200X-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局  发 布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 一般要求	1

3.1 报警器要求	1

3.2 检验环境条件	2

3.3 检验用标准及设备	2

4 技术要求	3

4.1 报警器测量性能要求	3

4.2 报警器基本功能要求	3

4.3 报警器网络监测系统要求	3

5 检验方法	3

5.1 总体要求	3

5.2 报警器测量性能检验	3

5.3 报警器功能检验	5

5.4 网络监测系统功能检验	5

6 检验结果要求	5

6.1 检验记录	5

6.2 检验结果处理	5

6.3 检验周期要求	5

6.4 检验记录的保存	6

7 标志	6

附录A（资料性附录）专用可燃气体报警器检验结果记录表	7

前  言

本标准为强制性标准。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京市安全生产监督管理局、北京首科集团公司、北京亚思顿科技发展有限公司、长城计量测试研究所、北京亿乾亚达科技有限公司、梅思安(中国)安全设备有限公司、深圳市特安电子有限公司、北京邮电大学、北京航空航天大学、研华科技股份有限公司。

本标准主要起草人：胡燕祝、周庆福、张树森、汪卫国、杨春雪、李玉祥、刘自杰、白晓鸣、朱军、王仰东、庄育峰、王锦兵、王强、刘学东、邢维巍、韩义中、高宁、常石磊。

危险场所网络化监测系统专用可燃气体报警器检验技术规范

# 1 范围

本规范规定了危险场所网络化监测系统专用可燃气体报警器的检验项目、检验周期、检验环境，以及系统检测内容等，是危险场所网络化监测系统专用可燃气体报警器检测检验的依据。

本规范适用于危险场所网络化监测系统专用可燃气体报警器（以下简称报警器）的首次检验、入场检验、周期性检验及故障维修检验。

本规范规定了报警器性能的检验，并对报警器的安全控制功能和网络系统的报警功能提出了检测要求。

报警器除应按照本规范执行外，还必须符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡标注日期的引用文件，其所有标注日期之外的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而，鼓励各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 3836.1—2000  爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求

GB 3836.4—2000  爆炸性环境  第4部分: 用本质安全型 “i” 保护的设备

GB 3836.15—2000  爆炸性环境  第15部分: 危险场所电气安装(煤矿除外)

GB 3836.16—2000  爆炸性环境  第16部分:电气装置的检查和维护

GB 5080  设备可靠性试验

GB 12358—2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB/T 17626.2—2006  电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB 20936.1—2007  可燃性气体探测用电气设备 第1部分 通用要求和试验方法

AQ 9003.1—2008  企业安全生产网络化监测系统技术规范  第1部分：危险场所网络化监测系统现场接入技术规范

# 3 一般要求

3.1 报警器要求

3.1.1 报警器的生产单位应具备相应的资质，如通过ISO 9000或其它同等效力的质量体系认证；报警器具有包含产品编号的产品合格证；说明书应具有详细技术指标、使用说明、适用条件与注意事项等内容。

3.1.2 报警器应满足现场的防爆等级要求，并符合GB 3836的规定，并具有国家指定防爆检测机构提供的设备防爆等级合格证书。

3.1.3 报警器应标志符合GB 3836.1中第27条的规定。报警器的型号应与设备防爆等级合格证书中产品型号要相符。

3.1.4 报警器的探测器部分应符合GB 15322.1—2003的要求。

3.1.5 现场接入的报警器应通过GB/T 17626中规定的抗扰度试验，其具体参数指标应符合现场环境及危险场所设计要求，并具有专业检测机构提供的合格证书。

3.1.6 本规范规定的报警器设备包括可燃气体探测器、报警控制器、信号传输线路，以及用于声光报警、启动排风装置或切断气源的联动控制单元。

3.1.7 报警器应具备对可燃气体进行测量显示、声光报警以及启动联动控制器的功能，报警器指示为数字测量显示，且可以现场对测量显示值进行调节。

3.1.8 报警器应满足AQ 9003.1—2008中5.3.2 条的规定。

3.1.9 报警器应满足AQ 9003.1—2008中“4.3.4网络传输要求”的规定。

3.2 检验环境条件

3.2.1 环境温度： -20℃～40℃；

3.2.2 环境湿度：＜85％RH；

3.2.3 大气压力: 86kPa～106kPa；

3.2.4 通风良好，不干扰被测气体成分。

3.3 检验用标准及设备

### 3.3.1 检验用标准气体

3.3.1.1检验用标准气体采用与被检气体相同的有证气体标准物质。

3.3.1.2对于通用类型的可燃气体报警器，可采用异丁烷或丙烷气体标准物质。

3.3.1.3对于专用型的可燃气体报警器，应采用与测量气体相同的气体标准物质。

3.3.1.4检验用气体标准物质应在有效期内。

3.3.1.5检验用标准气体的量值不确定度不大于2％LEL。

3.3.1.6检验用标准气体的浓度值为25％LEL±5％LEL、50％LEL±5％LEL和100％LEL±5％LEL，检验用气体标准物质量值的扩展不确定度不大于2％（k=3）。

### 3.3.2  检验用气体配气装置

在没有适宜的检验用有证气体标准物质时,可采用配气装置发生（配制）不同浓度值的检验用气体；配制出的气体浓度值最大允许误差不大于3％；检验用气体可以与气体标准物质进行比对，通过“比较法”方式完成量值的间接朔源。

标准配气装置发生（配制）出的气体浓度值，可以采用称量法或气相色谱法定值，定值用的仪器和设备必须通过检定。

### 3.3.3 零点气体

使用不影响报警器示值的压缩空气或环境空气。

### 3.3.4 流量控制器

3.3.4.1 流量控制器使用玻璃浮子流量计，流量范围应不小于500ml/min，并带旁通流量计，见图1。

3.3.4.2 流量计的准确度级别不低于5级。

3.3.4.3 流量控制器连接图如图1所示。减压阀使用与标准气体钢瓶配套的减压阀；气路连接管使用不影响气体浓度的管路材料，如聚四氟乙烯等；扩散罩使用与仪器配套的专用扩散罩。

图1 流量控制器连接图

### 3.3.5 秒表

电子或机械秒表均可，分度值不大于0.1s。

### 3.3.6 声级计

声级计应为本安型，防爆等级应符合现场的要求；测量范围不小于30dB～150dB。

### 3.3.7 便携式可燃气体报警器

便携式可燃气体报警器应为本安型，防爆等级应符合现场的要求，测量范围0～100％LEL。

# 4 技术要求

## 4.1 报警器测量性能要求

报警器测量性能要求见表1。

表1 测量性能要求

| 测量性能 | 测量性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 | ±5%FS | 引用误差 |
| 响应时间 | 扩散式 | ≤30s |  |
|  | 吸入式 | ≤20s |  |
| 重复性 | 2% | 相对误差 |
| 报警误差 | 监测现场报警设定点 | ±10% | 相对误差 |
|  | 网络远程报警设定点 | ±10% | 相对误差 |
| 注：“FS”表示报警器的满量程，下同。 |

## 4.2 报警器基本功能要求

### 4.2.1 报警器报警功能

4.2.1.1报警器应具有至少两个报警级别，报警设定值分别为25％LEL和50％LEL。

4.2.1.2报警器应具有监测现场报警和网络远程报警功能，监测现场报警应包括灯光和声音提示方式。

4.2.1.3报警器应使用工作状态指示灯，并对正常、故障及报警状态进行区分，一般环境光线下，在距指示灯正前方6m处应清晰可辨。

4.2.2.4音响器件的声级在距音响器件正前方1m处声压级为70dB～115dB之间；

### 4.2.2 报警器联动控制功能

在正常环境条件下，报警器对6次报警动作值，包括监测现场报警和网络远程报警，报警器的联动控制动作必须为6次。

## 4.3 报警器网络监测系统要求

4.3.1 报警器网络报警功能

网络监测中心应具有可靠的报警提示，报警器对6次报警动作的响应应为6次。

4.3.2  网络监测中心应至少保存报警器30天的历史监测数据。

4.3.3  网络监测中心应实时显示报警器系统工作状况。

5 检验方法

## 5.1 总体要求

开启便携式可燃气体报警器，并置于将要检验的报警器监测区域，方可进行检验。

## 5.2 报警器测量性能检验

### 5.2.1 示值误差的检验

报警器通电预热稳定后，通入零点气体，使校准仪器回到零点,再按报警器说明书要求的流量，分别通入25％LEL和50％LEL的标准气体，记录仪器稳定示值。每点做6次，6次的算术平均值为仪器示值C。

按（1）式计算每点ΔC：

ΔC ＝×100％                            （1）

式中：ΔC—报警器示值误差，％LEL；

—报警器示值的平均值，％LEL；

Co—通入报警器标准气体浓度值，％LEL；

R—报警器满量程，%LEL。

取｜ΔC｜的最大值为报警器示值误差。

### 5.2.2 响应时间的检验

报警器在正常工作条件下，通入50％LEL的标准气体，读取稳定示值C，再次通入零点气体，让仪器回到零点。二次通入50％LEL的标准气体，同时启动秒表，待报警器示值升至稳定值C的90%时，停止秒表，记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复6次，6次的算术平均值为报警器的响应时±5％LEL间。

### 5.2.3 重复性检验

报警器预热稳定后，在正常的工作条件下通入零点气体，再通入50％LEL的标准气体，记录仪器稳定示值Ci。重复上述操作6次。按（2）式计算，得出的相对标准偏差为报警器的重复性：

S= ×100％                            （2）

式中：S—报警器的重复性，％；

—6次测量的平均值，％LEL；

Ci—第i次的测量值，％LEL。

### 5.2.4 报警误差检验

5.2.4.1  低级报警设定点报警误差检验

通入为25％LEL监测现场报警设定点浓度的标准气体，单向逼近报警器的报警设定值，直至出现报警。记录报警器报警时的显示值。重复测量6次，6次的算术平均值为报警器的报警值。按（3）式计算报警误差：

＝×100％                            （3）

式中：—报警器监测现场报警设定点的报警误差；

—报警器监测现场报警设定点6次报警值的平均值；

—报警器监测现场报警设定点的报警设定值。

取｜｜的最大值为低级报警设定点报警误差。

5.2.4.2 网络远程报警设定点报警误差检验

通入为50％LEL网络远程报警设定点浓度的标准气体，单向逼近报警器的报警设定值，直至出现报警。记录报警器报警时的显示值。重复测量6次，6次的算术平均值为报警器的网络远程报警值。按（4）式计算网络远程报警误差：

＝×100％                            （4）

式中：—报警器网络远程报警设定点的报警误差；

—报警器网络远程报警设定点6次报警值的平均值；

—报警器网络远程报警设定点的报警设定值。

取｜｜的最大值为网络远程报警设定点报警误差。

报警器测量性能需符合4.1.1条中表1的指标要求。

## 5.3 报警器功能检验

### 5.3.1 报警功能检验

5.3.1.1在进行5.1.4项报警误差检验时，报警器6次均应给出灯光报警和音响报警。

5.3.1.2报警灯光应采用冷光源型指示灯，并以不同方式表示报警器工作正常、报警器故障和报警器报警状态；在一般环境光线下，在距指示灯正前方6m处应清晰可辨。

5.3.1.3音响报警的声级，使用声级计，在距音响器件正前方1m处声压级为70dB～115dB之间。

### 5.3.2 控制功能检验

在进行5.1.4项报警误差检验时，报警器的监测现场报警及网络远程报警的联动控制部件动作必须为6次。

## 5.4 网络监测系统功能检验

5.4.1 检查监测中心保存的报警器历史监测数据，监测中心应至少保存报警器30天监测数据。

5.4.2 监测中心应实时显示报警器系统工作状况。当达到网络远程报警设定值时，监测中心应给出可靠的报警提示，并且保存有可靠的记录。

6 检验结果要求

## 6.1 检验记录

对监测系统专用可燃气体报警器的检验应按照要求格式进行详细记录，检验结果应在检验证书或报告上反映。检验证书或报告应至少包括如下信息：

- 标题，如“检验证书”或“检验报告”；

- 实验室名称和地址；

- 如果不在实验室内进行检验时，需说明进行检验的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送检单位的名称和地址；

- 被检对象的描述和明确标识；

- 进行检验的日期，如与检验结果的有效性及应用有关时，应说明被检对象的接收日期；

- 如果与检验结果的有效性及应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对检验所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次检验所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 检验环境的描述；

- 检验结果的说明；

- 检验证书及检验报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 检验结果仅对被检对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 6.2 检验结果处理

将检验结果与厂家说明书给定的相应指标相比较，应在合格范围内；

企业安全生产网络化监测系统有明确要求时，检验结果应在合格范围内；

经核验以上两方面均合格的数据采集器，发给检验证书或检验报告，加盖检验印章。核验不合格者，发给检验结果通知书，并说明不合格项目内容。

## 6.3 检验周期要求

危险场所网络化监测系统专用可燃气体报警器检验周期最长6个月。

## 6.4 检验记录的保存

检验记录、检验报告，系统性能检验报告及设备维修、更换记录应作为技术记录予以存档。保存备案，直至被检设备报废后3年以上。

7 标志

报警器产品标志清晰、完整。

报警器需给出最近一次的检验合格证书。

附录A（资料性附录）专用可燃气体报警器检验结果记录表

| 序号 | 检验项目 | 测量性能指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±5%FS |  |
| 2 | 响应时间 | 扩散式 | ≤30s |  |
| 3 |  | 吸入式 | ≤20s |  |
| 4 | 重复性 | 2% |  |
| 5 | 报警误差 | 监测现场报警设定点 | ±10% |  |
| 6 |  | 网络远程报警设定点 | ±10% |  |
| 7 | 报警器控制功能 | 灯光报警 |  |
|  |  | 音响报警 |  |
|  |  | 控制部件动作 |  |
| 8 | 网络监测功能 | 保存30天监测数据 |  |
|  |  | 网络远程报警 |  |